## TABLA1 ESTACIONES OPERATIVAS
TABLA 1 - INFRAESTRUCTURA |  |  | UBICACIÓN |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS |  |  | GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  | COMBUSTIBLE
NÚMERO | NOMBRE DE LA ESTACION | ESTADO ACTUAL (*) | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LATITUD_Y | LONGITUD_X | COBERTURA POBLACIONAL 2020 SERVICIOS ANALÓGICOS | PLANTA ELÉCTRICA | MARCA | POTENCIA (KVA) | UPS | CAPACIDAD TOTAL EN TANQUES (GAL) | COMBUSTIBLE MÍNIMO EN ESTACIÓN (GAL)
1 | MANJUI | OPERATIVA | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | 04°48´10.35´´ N | 074°23´35.78´´ W | 2213067 | SI | CUMMINS | 312.5 | No | 400 | 200
2 | GABINETE | OPERATIVA | CAQUETA | GUADALUPE | 01°53´05.00´´ N | 075°40´26.00´´ W | 425596 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | LA RUSIA | OPERATIVA | BOYACA | DUITAMA | 05°53´27.50´´ N | 073°04´56.74´´ W | 672754 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | CALATRAVA | OPERATIVA | BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | 04°43´37.53´´ N | 074°04´50.84´´ W | 3546798 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | LOS VENADOS (YOPAL) | OPERATIVA | CASANARE | YOPAL | 05°21´04.20´´ N | 072°25´24.40´´ W | 54341 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | SABOYA | NO OPERATIVA | BOYACA | SABOYA | 05°42´54.03´´ N | 073°48´46.69´´ W | 161696 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | LA ESPERANZA | OPERATIVA | META | CENTRO URBANO DE VILLAVICENCIO | 04°07´58.39´´ N | 073°38´09.25´´ W | 911643 | NO | N/A | N/A | SI | N/A | N/A
8 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | OPERATIVA | GUAVIARE | CENTRO URBANO DE SAN JOSE DE GUAVIARE | 02°34´16.50´´ N | 072°38´32.00 W | 68878 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | CRUZ VERDE | OPERATIVA | BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | 04°31´16.30´´ N | 074°04´24.30´´ W | 2521165 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | CERRO NEIVA | NO OPERATIVA | HUILA | NEIVA | 02°48´35.14´´ N | 075°09´42.27´´ W | 201418 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | BUENAVISTA | OPERATIVA | HUILA | AGRADO | 02°20´01.20´´ N | 075°43´38.80´´ W | 166268 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | MIRADOR | OPERATIVA | PUTUMAYO | MOCOA | 01°04´10.76´´ N | 076°44´27.32´´ W | 181182 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(*) Estado operativo de la red a enero de 2023

## TABLA2 RUBROS BOLSA
TABLA 2. RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS REEMBOLSABLES
Suministro de repuestos
Suministro de módulos o equipos.
Calibración de equipos de la infraestructura
Personal técnico u operativo adicional solicitado por Teveandina SAS para cualquiera de las estaciones, incluyendo las sedes CAN y Soledad, de acuerdo a las actividades del contrato.
Visitas ocasionales o adicionales de inspección y mantenimiento preventivo o correctivo a estaciones operativas: (Manjui, Gabinete, La Rusia, Calatrava, Los Venados, Saboya, La Esperanza, San José del Guaviare, Cruz Verde, Cerro Neiva, Buena Vista y Mirador) Nota: El costo de estas visitas corresponderá al valor cotizado en la propuesta inicial relacionado en el FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA y aplicando el descuento relacionado en el FORMATO BENEFICIOS TECNICOS ADICIONALES, si exite lugar a ello.
Estudios y mediciones de cobertura incluyendo interferencias.
Estudios y mediciones técnicas de intensidad de campos electromagnéticos CEM.
Mantenimiento especializado de la infraestructura física
Servicios satelitales requeridos por Teveandina S.A.S.
Suministro de Combustible
kits de derrames de hidrocarburos para las plantas generadoras de estaciones donde se cuente con moto generador y operador o viviente.
Visitas ocasionales a estaciones No operativas: (El Cable, Pachavita, El tigre, Martinica, Leticia, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú, Arauca, Quinini)., previo requerimiento del supervisor
Transporte de funcionarios de Teveandina y demás actividades asesorias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la supervisión, así como otros servicios especiales de transporte adicionales al servicio
Elaboración de inventarios para elementos activos y que nos están en operación
Transporte y/o traslado de elementos considerados por Teveandina SAS como obsoletos
Mantenimiento aires acondicionados, plantas eléctricas y UPS´s de las estaciones de la Red analógica, incluyendo sede CAN y Sede Soledad
Alquiler de plantas eléctricas
Reposición tecnológica de sistemas eléctricos
Insumos grupos electrógenos, aires acondicionados y UPS´s de equipos fuera de garantía
Disposición final de residuos contaminantes producidos en el marco de la operación de la infraestructura.
Balanceo de cargas eléctricas
Traslado de estaciones
Alquiler de instrumentación especializada necesaria para labores de mantenimiento preventivo o correctivo y que no se encuentre dentro de la instrumentación mínima requerida
Nota: La modificación del listado de gastos rembolsables está limitada solo a agregar nuevos ítems que no impacten lo definido como SERVICIO

## TABLA3 ANS
TABLA 3 - ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO (ANS).
NIVELES DE SERVICIO |  | DESCUENTO
Tiempo de reparación(*) para las estaciones Manjui, Calatrava y Cruz Verde. | Máximo en 8 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación(*) para las estaciones de Saboya, La Rusia, La esperanza, Los venados (Yopal), San José de Guaviare, Cerro Neiva, Buenavista, Gabinete y Mirador. | Máximo en 48 horas | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el mes que se presente el evento
Tiempo de reparación en laboratorio de equipos de recepción y/o transmisión para una Estación (Incluye tiempos de desplazamiento de o los elementos, reparación e instalación). Este indicador aplica también para módulos amplificadores. | Máximo en 15 días | Si la(s) estación(es) no es(son) reparada(s) en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha(s) estación(es) en el(los) mes(es) que no se cumpla en ANS
Tiempo de solución de falla en equipo que no afecte continuidad del servicio para una Estación. | Dentro de los 5 días siguientes a la detección de la falla. | Si la estación no es reparada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha estación en el mes que se presente el evento
Tiempo de entrega de Reporte de falla de equipo que afecte disponibilidad de servicio en una estación, debe incluir diagnóstico completo y listado de repuestos, a partir de atención de falla en sitio en estación. | Máximo en 3 días | Si el diagnóstico completo no es enviado en el tiempo indicado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación en donde se presentó el evento.
Tiempo de entrega de Reporte de falla de equipo que no afecte disponibilidad de servicio en una estación, debe incluir diagnóstico completo y listado de repuestos, a partir de atención de falla en sitio en estación. | Máximo en 5 días | Si el diagnóstico completo no es enviado en el tiempo indicado, no se reconocerá el valor del 30% del SERVICIO de la estación en donde se presentó el evento.
Tiempo de entrega del Plan de Mantenimiento | Máximo primeros veinte días de ejecución | Si el Plan de mantenimiento no es entregado actualizado en el tiempo previsto, no se reconocerá el 0,5% del valor del servicio mensual por cada día que se demore en su entrega.
Tiempo de entrega del Plan de Riesgos | Máximo en 50 días, contados a partir del inicio del contrato. | Si el Plan de Riesgos no es entregado en el tiempo previsto, no se reconocerá el 0,5% del valor del servicio mensual por cada día que se demore en su entrega.
Tiempo de solicitud de Repuesto que no se encuentre en stock después de entrega de reporte de falla con diagnóstico. | Máximo en 72 horas | En caso de no hacerse la solicitud del repuesto en los tiempos previstos, no se reconocerá el 30% del servicio de la estación donde se presenta la falla.
Instalación de repuesto (orden con uno o más repuestos) en stock | Máximo en 72 horas | Si el repuesto no es instalado en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación donde debía ser instalado el elemento
Tiempo de reporte a Teveandina e Interventoría en caso de siniestros y/o hurtos | Máximo en 5 días | Si no se reporta a Teveandina dentro de los cinco (05) días siguientes a la ocurrencia de los hechos, los siniestros relacionados con los bienes entregados para Administración, Operación y Mantenimiento no se reconocerá el 40% del valor del servicio mensual de la estación donde ocurrió el evento.
Tiempo de denuncia ante autoridad competente en caso de siniestros y/o hurto | Máximo 10 días hábiles | Si la correspondiente denuncia no es instaurada dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al siniestro no se reconocerá el 40% del valor del servicio mensual de la estación donde ocurrió el evento.
Respuesta a Teveandina con información necesaria para dar respuesta a PQR´s o cualquier solicitud realizada por Teveandina y/o la interventoría. Esta información debe ser sustentada y demostrable, en caso de entregarse información inexacta o incompleta se aplicará también el descuento previsto. Nota: Se debe dar respuesta definitiva al requerimiento, no son aceptables respuestas en donde se propongan fechas de visitas sino los resultados de estas. | Máximo en 48 horas | Si la información no es suministrada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación o de las estaciones relacionadas con la PQR.
Radicación Informe preliminar mensual | Dentro de los primeros 9 días del siguiente mes | Si el informe no es entregado en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del 3% del total del SERVICIO.
Radicación Informe mensual definitivo Nota1: Durante esos 5 días se adelantará una reunión en instalaciones de Teveandina entre el equipo técnico definido por EL CONTRATISTA y el equipo técnico definido por la supervisión, a fin de resolver dudas concretas y de revisar los soportes definitivos que acompañan al informe. Nota2: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante. En caso de entregarse información extemporánea, inexacta o incompleta se aplicará también el descuento previsto. | Dentro de los siguientes 5 días al envío del informe preliminar enviado con correcciones por parte del supervisor | Si el informe no es entregado en el ANS acordado ni correctamente diligenciado, no se reconocerá el valor del 10% del total del SERVICIO
Disponibilidad Hoja de vida Estaciones (viii) Nota: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante | Información actualizada y disponible a máximo 30 días después de la ultima visita a la estación, cualquiera que fuera el motivo (Mantenimiento, reparación, control, etc.) | Si la hoja de vida no está disponible en el ANS acordado ni correctamente diligenciada, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación
Disponibilidad Bitácora Nota: La información que se repita (potencias, intensidades, consumos, entre otra) en los diferentes formatos (bitácora, hoja de vida, informe de visita de mantenimiento, tablas del informe de gestión) por mes, deberá coincidir en todas las bases de información, so pena de incurrir en el descuento del SERVICIO para la estación con información no concordante | Dentro de los primeros 5 días del siguiente a la visita de mantenimiento de cada estación. | Si la bitácora no está disponible en el ANS acordado ni correctamente diligenciada, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación
Disponibilidad de cotizaciones requeridas de elementos clasificados como GASTOS REEMBOLSABLES | Máximo 10 días | Si la cotización no está disponible en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de la estación relacionada con la cotización
Tiempo de reparación de Aires Acondicionados y/o sistemas de refrigeración en estaciones, incluyendo sede CAN y Sede Soledad. Nota: Este ANS aplica para todas las estaciones que cuenten con este equipo. Se aclara que este indicador es independiente de los relacionados con la disponibilidad de servicio y por lo tanto se calcularan de manera independiente. | Máximo 15 días | Si el aire acondicionado y/o sistemas de refrigeración no es reparado en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha estación en el mes que se presente el evento.
Tiempo de reparación de UPS en estaciones, incluyendo sede CAN y Sede Soledad. Nota: Este ANS aplica para todas las estaciones que cuenten con este equipo. Se aclara que este indicador es independiente de los relacionados con la disponibilidad de servicio y por lo tanto se calcularan de manera independiente. | Máximo 10 días | Si la UPS no es reparada en el ANS acordado, no se reconocerá el valor del SERVICIO de dicha estación en el mes que se presente el evento.
Recepción de Inventario | Máximo 1 mes después de la firma del contrato | Si el inventario no es recibido dentro del plazo indicado, no se reconocerá el 10% del valor del servicio mensual durante cada uno de los meses que transcurran hasta la recepción del inventario.
Entrega de Inventario | Máximo 10 dias después de la ultima ronda de mantenimientos, en el ultimo mes del plazo contractual. | Si el inventario no es entregado dentro del plazo indicado, no se reconocerá el 100% del valor del último desembolso.
Reporte Traslado de Inventarios | 100% de elementos trasladados | En caso de encontrarse algún elemento que no se haya reportado en el informe de traslado de inventarios entregado dentro del informe de gestión mensual, no se reconocerá el 10% del servicio mensual de la estación de la cual fue retirado el elemento no reportado.
(*) Se entiende por reparación, las actividades necesarias que debe realizar EL CONTRATISTA para que la estación inicialmente operativa, que resulte afectada, pase de NO prestar el servicio o prestarlo de forma degradada, a prestarlo en óptimas condiciones (recepción de la totalidad de servicios por parte del usuario final)
(vi) Instalación de repuestos en stock, una vez Teveandina autorice oficialmente (por escrito o por correo electrónico) dicha instalación
(viii) El descuento aplica cuando la información no está disponible en los términos y medios solicitados
Nota 1: El cumplimiento de los indicadores y ANS están relacionados con aquellas actividades, responsabilidades y obligaciones imputables a EL CONTRATISTA
Nota 2: No se tendrán en cuenta causas no imputables a EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los Niveles de Servicio, tales como causas de fuerza mayor, emisión de permisos de acceso que hayan sido gestionados con tiempo y en condiciones planeadas, cortes sostenidos de energía donde no exista respaldo de equipos electrógenos, los tiempos de acceso necesarios para llegar a la estación se vean afectados por causas externas y la imposibilidad temporal de acceso a la estación (o estaciones).
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
En caso de NO cumplimiento de cualquiera de los ANS, el proceso de verificación surtirá los siguientes pasos: (i) Verificación del nivel de servicio reportado por el contratista y soportes de ese reporte. (ii) Verificación y certificación del interventor o supervisor, según el caso, en el que se establezca de manera expresa y soportada en evidencias que el servicio no cumple el mínimo de servicio aceptado como razonable, es decir, el nivel básico de servicio. (iii) Si dista el reporte del contratista del informe del interventor o supervisor, se le solicitará al contratista que se pronuncie sobre el reporte del interventor o supervisor, según sea el caso. (iv) Con base en el pronunciamiento del contratista, se solicitará al interventor o supervisor, según sea el caso, informe definitivo. (v) Si el informe definitivo del interventor o supervisor indica con soportes que el servicio no cumple el mínimo de servicio aceptado como razonable, es decir, el nivel básico de servicio TEVEANDINA informará al contratista el valor a pagar con el descuento a que haya lugar de acuerdo con lo pactado en la cláusula de ANS, para que este trámite dicho pago. Nota: Los descuentos por no cumplimiento del mínimo de servicio aceptado como razonable, es decir, del nivel básico de servicio de los ANS no constituyen sanción, por lo cual, su aplicación no está sujeta a reclamación judicial y constituyen descuentos autorizados por el contratista.

## TABLA 4 RUTINAS
TABLA 4 - RUTINAS DE MANTENIMIENTO
ESTACIÓN/SEDE → ACTIVIDAD ↓ | ANALÓGICA |  | CAN Y SOLEDAD
| APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD | APLICA (SI / NO) | PERIODICIDAD
Limpieza básica de transmisores, receptores y equipos ubicados en salón de equipos (Polvo exterior): | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Limpieza general de transmisores analógicos
Rutina estaciones atendidas: Apagar el Transmisor, cortar la energía del mismo desde el tablero principal de distribución, aspirar con mucha precaución y extraer el polvo acumulado en el equipo, de ser necesario ayudarse de una brocha con mango plástico, no soplar, limpiar con tela seca las unidades prestando especial atención a no mover los interruptores, al finalizar la labor encender activar la alimentación de energía desde el tablero principal y encender los equipos. Rutina estaciones no atendidas: Aspirar con mucha precaución y extraer el polvo acumulado en el equipo, de ser necesario ayudarse de una brocha con mango plástico, no soplar, limpiar con tela seca de color blanco las unidades prestando especial atención a no mover los interruptores, ajustar conectores y demás elementos que pudieran moverse durante este procedimiento. | SI | Mensual | NO | N/A
Verificación de funcionamiento transmisores analógicos (**)
Inspección visual del estado de los transmisores tanto principales como reservas, revisando cada uno de sus módulos (amplificadores, preamplificadores, excitadores (drivers), fuentes, cavidad, etc.), a fin de detectar suciedad, corrosión, moho, herrumbre u hongos. Detectar sobrecalentamiento; indicado por el cambio del color, el ondulamiento de partes y olores particulares. | SI | Mensual | NO | N/A
Revisar estado de las diferentes conexiones y conectores de los transmisores. | SI | Mensual | NO | N/A
Inspección visual de los elementos de protección contra transientes a fin de determinar su estado y posible reemplazo. | SI | Mensual | NO | N/A
Si no cuentan las conexiones y cableado con etiquetas, es necesario realizar esta labor a fin de facilitar la operación y mantenimiento de los equipos (El plan de etiquetado será coordinado con Teveandina, y aprobado por el supervisor previo a la implementación. | SI | Mensual | NO | N/A
Inspección visual y determinar el estado de funcionamiento del sistema de regulación de voltaje de los equipos de transmisión a fin de determinar su estado. | SI | Mensual | NO | N/A
Verificar el estado de suciedad del filtro de aire. Si es necesario, realizar limpieza o cambiarlo | SI | Mensual | NO | N/A
Verificar el estado de los sistemas de ventilación (rodamientos, correas, filtros). | SI | Mensual | NO | N/A
Asegurar y apretar tornillos sueltos y tuercas. | SI | Mensual | NO | N/A
Realizar medición de potencia y posterioemente verificar que la potencia mostrada en el monitoreo de parámetros del transmisor corresponda con lo médido por el instrumento de medición. | SI | Mensual | NO | N/A
Verificar el cumplimiento de la calidad de audio y vídeo de la señal transmitida. Hacer medición de estos parámetros máximo semestralmente. | SI | Mensual | NO | N/A
Verificar que la temperatura del aire entrante este conforme a las especificaciones. | SI | Mensual | NO | N/A
Limpieza filtros de aire transmisores. Para la totalidad de estaciones, esta labor se realizará con la periodicidad que determine las condiciones de cada estación (mínimo una vez por mes) por el personal de mantenimiento, haciendo en cada una de esas visitas la evaluación sobre la necesidad del cambio de los filtros o no. Para el cambio de los filtros se tiene en cuenta varios parámetros a saber: La periodicidad recomendada por el fabricante, la acumulación de polvo en los mismos, la ocurrencia de alarmas por temperatura o flujo de aire no atribuibles a fallas en los sistemas mecánicos de ventilación de cada equipo. | SI | Mensual | NO | N/A
Recepción satelital
Inspección visual de los receptores a fin de determinar su estado | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Tomar medidas de intensidad de señal y verificar calidad. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificar estado de conexiones y conectores | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificar el estado de la parabólica, soporte, base, tornillería, pintura y alineación. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Realizar ajustes del sistema si la inspección así lo indica. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Realizar limpieza de la zona reflectiva de la parabólica a fin de eliminar hongos, moho y otros elementos que perjudiquen la calidad y ganancia de la señal | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificar estado del sistema de tierras | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Grupos electrógenos (***)
Cambios de aceite y filtros a los grupos electrógenos (en estaciones con grupo electrógeno) | SI | De acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación de estado de alarmas y revisión log de fallas | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación de operación automática y sin parada de emergencia activa | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Niveles de combustible del tanque principal y tanque externo de la planta. Debe registrarse el nivel actual y la capacidad total del tanque correspondiente | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Estado del cargador de baterías: Conectado y cargando | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Nivel de refrigerante de la planta y operación de planta eléctrica y transferencia automática. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Nivel de aceite de la planta | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación de fuga de fluidos (aceite, refrigerante) | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación de signos de filtraciones en el cuarto, presencia de agua u otro contaminante externo | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Breaker de salida en posición de encendido “ON” | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración, precalentamiento y arranque de los grupos electrógenos. EL CONTRATISTA deberá llevar el control de las horas en servicio del grupo electrógeno (Horas en funcionamiento de la planta por día), en las estaciones atendidas). | SI | Mensual o una vez se cumplan 250 horas de operación, lo que primero suceda. Prevalecerán las recomendaciones del fabricante | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Marquillaje y señalización de tanques de combustible de acuerdo a normatividad vigente (Materiales e instalación como gasto reembolsable) | SI | Anual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Informe del estado físico, mecánico y eléctrico de las plantas eléctricas así como plan de requerimientos para las mismas de ser necesario. | SI | Trimestral | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Mantener actualizados las fichas de mantenimiento en plantas eléctricas, transferencias eléctricas y UPS | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Gestión Eléctrica
ACOMETIDA ELÉCTRICA TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Retirado de conductores que se encuentran desenergizados que no cumplen función alguna | SI | Semestral | SI | Cuando la supervisión lo requiera
ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Identificación y marquillaje de barrajes en tableros de distribución principal | SI | Anual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
ACOMETIDA ELÉCTRICA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Retirado de circuitos de protección que por obsolescencia se encuentren conectados en tableros sin cumplir función alguna | SI | Anual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
ACOMETIDA ELÉCTRICA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIOS Informe sobre el estado físico y electico de los tableros eléctricos principales y/o secundarios si aplica, de cada una de las estaciones a nivel nacional. | SI | Semestral | SI | Cuando la supervisión lo requiera
ACOMETIDA ELÉCTRICA MEDICIONES ESPECIALES Identificar posibles puntos calientes en tableros de distribución eléctrica mediante registro termográfico y análisis del mismo y realizar las actividades correctivas/preventivas correspondientes. Esta medición debe realizarse con cámara termográfica, y puede ser reforzado mediante termómetro láser. | SI | Semestral | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Racks de distribución
Verificar estado de conexiones | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Organizar racks de distribución de audio y video, si se encuentra desorganizado. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificar estado de etiquetas, si se encuentran con la información borrosa, se debe reemplazar, de tal manera que se pueda identificar fácilmente cada punto de conexión (origen y destino). Es requerido que el etiquetado sea estándar para la totalidad de equipos que conforman la infraestructura de emisión y transmisión de radio y televisión. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Identificar y determinar elementos defectuosos que requieran cambio | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Sistema radiante
Inspección visual del estado de las líneas de transmisión, guías de onda, conectores, sistema de antenas, distribuidores, multiplexores. Nota: Para actividades de inspección que requieran de subir a torre, esta se realizara con la autorización previa del supervisor del contrato, dado que la tasa de fallas de esta parte no es muy alta y el deterioro de las partes por lo general es progresivo y lento. | SI | Mensual | NO | N/A
Ajustes | SI | Realizar ajustes cuando la inspección muestre que son necesarios | NO | N/A
Realizar medidas de onda estacionaria (reflejada) | SI | Cuando la inspección y calidad del servicio muestren que es necesaria su revisión | NO | N/A
Verificar el estado del sistema de tierras | SI | Mensual | NO | N/A
Inspección del estado de las torres (tornillería, torque, estado de ángulos, pintura). Entregar el reporte de inspección junto con el 1er informe mensual entregado despues del primer mes de ejecución del contrato. | SI | Semestral | NO | N/A
Aires acondicionados
Revisión de nivel de refrigerantes en tuberías cada tres meses | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Limpieza de serpentines de unidades manejadoras. | SI | Mensual | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación y mejoramientos del estado físico y eléctricos de las distintas conexiones eléctricas de aires acondicionados. | SI | Trimestral | SI | Cuando la supervisión lo requiera
Verificación y mejoramientos del estado físico de los ductos de aires acondicionados, especialmente ante fugas en los ductos de suministro y retorno de aire. | SI | Trimestral | SI | Cuando la supervisión lo requiera
** Es necesario hacer una lectura periódica de los parámetros (corrientes, tensiones, potencia, contador horario, en caso que exista) y verificar las características que los instrumentos de medición y/o panel frontal de los equipos
*** Para las estaciones con grupo electrógeno.

## TABLA 5 PROGRAMA
Programa de mantenimiento de los equipos para operación
Descripción | Para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de las estaciones, es necesario realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la locación, torre metálica y equipos
Objetivos | • Verificar las condiciones de seguridad de la instalación y equipos de la estación. • Prevenir fallas en los equipos para asegurar continuidad en la prestación del servicio de televisión. • Evitar la exposición de los trabajadores al riesgo por daños en la locación y las estructuras. • Prevenir los efectos ambientales generados por la operación de los equipos.
Alcance | • Las visitas de mantenimiento preventivos mínimos mensuales se realizarán unicamente para la vigencia 2023 • El contratista deberá garantizar la realización de visitas adicionales ocacionales de mantenimientos correctivos y/o atencion a contingencias a las estaciones de acuerdo con las necesidades del canal hasta la finalización del contrato.
Tipo de medida | Prevención | X | Mitigación | X
Etapa de ejecución | Operación | X | Mantenimiento | X
Area de cobertura | Cuarto de equipos, cuarto de plantas y torre de estación. • Efectuar mantenimientos con base en los procedimientos establecidos para el manejo de productos químicos utilizados en labores de mantenimiento, así como en caso de derrame o fuga de los mismos, manejo de residuos sólidos y limpieza de herramienta. • Verificar el estado de los sistemas de trasmisión, recepción satelital y grupo electrógeno, acorde a las rutinas definidas para dichos sistemas. • Mantenimiento de los equipos de generación eléctrica, exhostos y filtros de combustión con el fin de evitar deterioro de los equipos y emisiones contaminantes, acorde a las rutinas definidas para dichos elementos. • Contratar mantenimientos con proveedores, que una vez finalizadas las labores, se encarguen de evacuar y enviar a disposición final los equipos, piezas y residuos sólidos generados por reposiciones y mantenimientos, para evitar acumular en las estaciones equipos inservibles o irreparables. • Revisión de horómetro para verificar horas de trabajo según tiempo establecido para la planta, cambios de filtro de aceite y combustible, revisión de filtros de aire, niveles de agua y limpieza. Se hará inspección visual de los tubos inyectores de combustible para evitar fugas al igual que de las baterías. • Los elementos resultantes de los mantenimientos y cambios de piezas en los equipos y elementos de la locación y la torre serán evaluados y transportados al terminar las labores de mantenimiento.
Recursos de personal requerido: | Personal minimo requerido por la entidad y personal adicional (en caso de ser requerido)
Indicadores de seguimiento y monitoreo: | •(Número de mantenimientos realizados sistema de transmisión/ número de mantenimientos programados sistema de transmisión) *100% •(Número de mantenimientos realizados grupo electrógenos/ número de mantenimientos programados grupo electrógenos) *100% •Otros a definir por Teveandina
Mecanismos y estrategias de monitoreo | •Inspección visual de las condiciones de los sistemas eléctricos, de recepción satelital y transmisores, monitoreo de voltaje y corriente de los equipos, conexiones en buen estado, potencia. •En las estaciones revisar el estado de los sistemas radiantes, torre metálica auto soportada •El proveedor que realice el mantenimiento de la red analógica de televisión deberá realizar el acopio, manipulación, movilización y disposición final de las baterías usadas en las estaciones de acuerdo con las guías de normatividad colombiana para estas actividades.
Frecuencia Responsable de la ejecución: | Cada mantenimiento tiene mínimo una frecuencia mensual. Proveedor del mantenimiento de la Red analógica de televisión.

## TABLA 6 EQUIPO DE TRABAJO
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO
Teveandina S.A.S. exige la conformación de un EQUIPO DE TRABAJO mínimo, los expertos requeridos son:
A. DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTO Cantidad: Mínimo 1. Perfil: Ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, con especialización en gerencia de proyectos. Experiencia general: En telecomunicaciones superior a 10 años. Experiencia especifica: En instalación y/u operación y/o mantenimiento de equipos de redes de transmisión de televisión superior a 5 años.
B. APOYO TÉCNICO Cantidad: Mínimo 1 Perfil: Técnico, tecnólogo de sistemas o ingenierías afines a las telecomunicaciones. Experiencia general: En telecomunicaciones superior a 5 años. Experiencia especifica: En mantenimiento de redes y/o equipos de transmisión de televisión y/o telecomunicaciones, igual o superior a 4 años.
C. APOYO TÉCNICO ELECTRICO Cantidad: Mínimo 1 Perfil: Técnico, tecnólogo o ingeniero eléctrico. Experiencia general: En sistemas eléctricos superior a 4 años. Experiencia especifica: En mantenimiento e instalación de infraestructura eléctrica (plantas eléctricas, UPS´s, acometidas eléctricas, tableros de distribución, entre otros) igual o superior a 4 años.
D. APOYO EN OBRAS CIVILES Cantidad: Mínimo 1 Perfil: Ingeniero civil o arquitecto. Experiencia general: En labores de ingeniería civil o arquitectura superior a 2 años Experiencia especifica: En labores de infraestructura civil en estaciones de telecomunicaciones y/o televisión con certificaciones de experiencia detalladas.

## TABLA 7 CRONOGRAMA GENERAL
FECHA → ACTIVIDAD ↓
| Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Visitas periodicas mensuales | x | x | x | x | x | x | x
Visitas ocacionales estaciones operativas |  |  | x |  |  | x
Visitas ocacionales estaciones no operativas
Recursos FUTIC pagos mensuales |  | x | x | x | x | x | x
Recursos FUTIC bolsa reembolsables |  |  |  | x |  |  | x
Recursos propios bolsa reembolsables

## Hoja1 (hidden)
CORREO PROYECCIÓN
45 | ARBOLETES | SEC-ANTI-Arbo-ARBOLE-045 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | NO | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
61 | BUENAVISTA | SEC-PROV-Prov-BUENAV-061 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
68 | CASABAJA | SEC-PROV-Prov-CASABA-068 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
70 | CAUCASIA | SEC-ANTI-Cauc-CAUCAS-070 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
122 | JURADO | SEC-CHOC-Jura-JURADO-122 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
131 | LAVEGA | SEC-CAUC-LaVe-LAVEGA-131 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.025 | 0 | N/A | N/A | 0.025 | 0 | N/A | N/A | 0.025 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
138 | MARACAIBO | SEC-PROV-Mara-MARACA-138 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0.01 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
147 | OIBA | SEC-SANT-Oiba-OIBA-147 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
157 | PUERTOESCONDIDO | SEC-CORD-Puer-PUERTO-157 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
166 | RIOPRADO | SEC-TOLI-RioP-RIOPRA-166 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
181 | SANFRANCISCO | SEC-CUND-SanF-SANFRA-181 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
184 | SANJUANDEURABA | SEC-ANTI-SanJ-SANJUA-184 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
205 | TABIO | SEC-CUND-Tabi-TABIO-205 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
209 | TARAZA | SEC-ANTI-Tara-TARAZA-209 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | 0.02 | Apagado | OMB | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
211 | TENERIFE | SEC-VALL-Tene-TENERI-211 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
218 | TOLUVIEJO | SEC-SUCR-Tolu-TOLUVI-218 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
251 | EL CABLE | SEC-CUND-Bogo-ELCABL-251 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
113 | GUADUAS | SEC-CUND-Guad-GUADUA-113 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | DMT | NO | 0 | 0.5 | DMT | NO | 0.5 | 0.5 | DMT | NO | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
144 | NEMOCON | SEC-CUND-Nemo-NEMOCO-144 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SCREEN SERVICE | NO | 0 | 0 | SCREEN SERVICE | NO | 0 | 0 | SCREEN SERVICE | NO | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
129 | LAHORMIGA | SEC-PUTU-Vall-LAHORM-129 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | SYES | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | SI | 0.2 | 0.2 | SYES | SI | 0 | 0.2 | OMB | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
143 | MUTATA | SEC-ANTI-Muta-MUTATA-143 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | SCREEN SERVICE | NO | 0.02 | 0.02 | SCREEN SERVICE | NO |  | 0 | SCREEN SERVICE | NO | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
157 | PUERTOESCONDIDO | SEC-CORD-Puer-PUERTO-157 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0.01 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
181 | SANFRANCISCO | SEC-CUND-SanF-SANFRA-181 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA) | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
209 | TARAZA | SEC-ANTI-Tara-TARAZA-209 | SECUNDARIA (TV ANALÓGICA Y RADIO FM) | N/A | N/A | 0.02 | 0 | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | N/A | N/A | 0.02 | Apagado | OMB | SI | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A